NOTĂ DE FUNDAMENTARE

###### Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A..

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | „Programul naţional de construcţii de interes public sau social” se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare. „Programul naţional de construcţii de interes public sau social” este compus din mai multe subprograme, printre care şi Subprogramul „Săli de Sport”. Obiectivul de investiţii “Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, amplasat în b-dul Aurel Vlaicu nr. 254, zona Badea Cârţan, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, face parte din Subprogramul „Săli de Sport”, din „Programul naţional de construcţii de interes public sau social”. Având în vedere strategia de dezvoltare a infrastructurii sportive in municipiul Constanţa, Primăria municipiului Constanţa impreuna cu Consiliul Judeţean Constanţa a propus infiinţarea obiectivului de investiţii „Sală Sport Polivalentă- 5000 locuri”. Constanţa este al doilea oraş ca importanţă din România, oraş-port si oraş turistic populaţia municipiului depăşind 450.000 persoane. In prezent nu există in municipiu o instituţie care să dispună de baza materială necesară organizării de evenimente sportive in sala cu un număr similar de spectatori sau sportivi si cu aceleasi caracteristice ca cele ale obiectivului de investitii care face obiectul prezentului proiect de act normativ.. In schimb in oraş işi desfăşoară activitatea numeroase cluburi sportive care inregistrează un numar in creştere de sportivi inscrişi şi legitimaţi. Cea mai mare bază sportivă cu sală este « Sala Sporturilor Constanţa » care este inscrisă in Registrul bazelor sportive al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa cu capacitatea de 1862 locuri. Aceasta este insuficientă -prin comparaţie numai "Liceul cu program sportiv « Nicolae Rotaru » din oraş, fost Club Sportiv Scolar 1, are in acest an peste 1300 de elevi inscrişi. |
| --- | --- |
| 2. Schimbări preconizate | Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea de competitii sportive naţionale si internaţionale. Prin investitia de faţă se vine in intampinarea nevoii sociale identificate la nivel naţional: de creare unei infrastructuri care să satisfacă cerinţele de pregătire spotiva si de organizare a evenimentelor social-culturale de amploare. In iniţierea unui astfel de demers s-a ţinut cont de numărul spaţiilor polivalente amenajate destinate practicării sporturilor, care este insuficient în raport cu necesităţile reale ale societăţii, iar pe teritoriul Romaniei nu există suficiente complexuri care să corespundă standardelor internaţionale privind pregătirea sportivilor, organizarea de competiţii internaţionale si să permită in aceeaşi locaţie şi desfaşurarea unor activităţi sociale, culturale la un nivel ridicat de confort. Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu: Statutul juridic al terenului ce urmează să fie ocupat: Conform extras de carte funciară pentru informare nr. 208774/28.10.2014 si HCL 47 din 20.01.2005 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa si a HCL 109 din 28.02.2005 privind centralizarea “Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului Privat al Municipiului Constanţa” amplasamentul (cu denumirea ”Bază sportivă Badea Cârțan”) face parte din domeniul privat al UAT municipiul Constanta. Date privind situaţia existentă: - Numar cadastral: 208774 - Numar carte funciară: 208774 - Suprafață teren 60192 mp Date privind situaţia propusă: - Suprafață construită 9820 mp - Suprafață construită desfasurata este de 18500mp. - POT existent= 80% - CUT existent=0,8 - POT propus=16.5% - CUT propus=0,31 - Regim de înălțime: D+P+E - Funcțiune actuală: Sala Sport Polivalenta - Structura de rezistență: mixta, beton armat si ferme metalice - Acoperiș: ferme metalice principale si secundare; - Clasa de importanță: II - Categoria de importanță: B - Organizarea funcțională: Capacitatea salii de sport avuta în vedere în cadrul studiului, este de minim 5000 de persoane si maxim 7000, în conditiile unei utilizari flexibile, dintre care cca.150 locuri VIP, 100 locuri pentru presa, 100 locuri pentru persoane cu handicap. In cadrul evenimentelor sportive vor exista un numar de 4000 de locuri fixe pe gradene de beton si 1400 de locuri suplimentare amplasate pe gradene telescopice si mobile la nivelul terenului de joc. În ceea ce priveste numarul de locuri garantat pentru alte manifestari, în afara celor sportive, se pot suplimenta cca. 800 de locuri pe scaune mobile, la nivelul terenului iar capacitatea de 7000 locuri se va atinge in cazul spectacolelor cu locuri in picioare la nivelul terenului. Organizarea pe verticala a gradenelor cu locuri pentru spectatori se face pe doua niveluri: gradenele fixe cu acces direct de la cota ±0.00 prin vomitorii, circulatii orizontale si scari de distributie (min.1.60m) dimensionate corespunzator si gradenele telescopice/mobile cu acces de la cota ±0.00 dar si ocazional de la nivelul terenului de joc. Accesul utilizatorilor In cladire se accede: - la nivelul parterului – acces principal pentru public si - la nivelul demisolului – acces sportivi, presa VIP, persoane cu dizabilitati; personal si aprovizionare. Accesul la foyerul principal destinat spectatorilor situat la parter se va realiza prin intermediul unor scari monumentale amplasate pe latura nord-estica a constructiei si deasemenea pe laturile de nord-vest si sud-est prin intermediul promenadei pietonale de la cota ±0.00. La nivelul demisolului, pe laturile de nord-vest si sud-est, cate o alee carosabila separata prin diferenta de nivel si imprejmuiri de protectie fata de incinta accesibila publicului obisnuit, va distribui accesul pietonal in incinta constructiei si auto pana la peroanele destinate accesului (accesibil doar categoriilor VIP, sportivi, mass-media si organizatori) astfel: -acessul sportivilor se va realiza pe latura sud-estica, la nivelul demisolului către spatiile dedicate lor. -accesul spectatorilor VIP si a reprezentantilor mass-media in locurile dedicate lor in partea superioara a tribunei nord se va face separat de cel al spectatorilor prin noduri de circulatie distincte. -accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii (carucior) se realizeaza la nivelul demisolului si apoi cu lifturi dimensionate corespunzator către cota ±0.00. către zonele cu locuri special destinate acestei categorii de spectatori; -exista posibilitatea accesului direct spre spatiul de joc/multifunctional atat pentru persoanele cu dizabilitati cat si pentru public in cazul organizarii evenimentelor nonsportive. -accesul masinilor de interventie in terenul de joc (pompieri, salvare, forte de ordine,) se va realiza separat prin intermediul unei rampe generoasa amplasata in partea sud-estica a cladirii, care preia diferenta de nivel existenta intre zona de acces pe amplasament (-2.00m) si cota demisolului (-5.00m) -autovehicolele pentru aprovizionarea si transportul materialeor specifice pentru spectacole si de intretinere folosesc pentru accesul direct la nivelul demisolului o rampa dimensionata corespunzator pentru accesul tirurilor amplasata pe latura de sud-vest. DEMISOL Nivel: -5.00 S. total = cca. 8550mp Zona teren de joc (+zona gradene mobile si telescopice 2900mp PARTER Nivel: ±0.00 S: cca. 5900mp Foyer/Circulatii orizontale 2500mp ETAJ Nivel: +8.35 S: cca. 4000 mp Inchideri si finisaje Datorita complexitatii si modularitatii programului, finisajele interioare au fost impartite pe categorii de functiuni: • Circulatii verticale si orizontale publice magazine, foyer: Pardoseli – gresie antiderapanta, rasini epoxidice Pereti – beton aparent, finisaje cu vopsea lavabila, Plafoane – lamele metalice, placaje de gips-carton • Spatii utilitati sportivi si echipe, spatii tehnice, spatii administrative depozite: Pardoseli – gresie antiderapanta, rasini epoxidice Pereti – beton aparent, placaje ceramice, finisaje cu vopsea lavabila, Plafoane – plafoane casete gips carton, lamele metalice, placaje de gips-carton • Zona multifunctionala – teren de joc, spatii expo, gradene retractabile Pardoseli – parchet lemn Pardoseala sportive speciala dedicate jocurilor gazduite, cu posibilitate de montare rapida Pereti – panouri fonoizolante, finisaje cu vopsea lavabila, Plafoane – casete acustice, lamele metalice, placaje de gipscarton • Sector presa, securitate: Pardoseli – mocheta, beton aparent Pereti – beton aparent, placaje acustice, finisaje cu vopsea lavabila, Plafoane – casete acustice, lamele metalice, placaje de gipscarton • Grupuri sanitare Pardoseli – gresie antiderapanta, rasini epoxidice, Pereti –placaje ceramice, finisaje cu vopsea lavabila, Plafoane – lamele metalice, placaje de gipscarton • Zona VIP, protocol, conferinte: Pardoseli - parchet, mocheta Pereti – beton aparent, vopsea lavabila Plafoane – casete acustice, lamele metalice, placaje de gipscarton Tamplaria interioara va fi din aluminiu sau PVC cu specificatiile impuse de spatiile si functiunile delimitate. Pentru fatada sunt propuse inchideri in sistem fatada cortina si sistem fatada ventilata termoizolanta cu vata minerala, bariera anticondens, structura reglabila din Al extrudat si finisaj - panouri din Al compozit. Acoperisul va fi realizat in sistem terasa, la nivele diferite pe sala polivalenta si pe cea de antrenament, cu atice supradimensionate parte din volumetria cladirii, finisate identic cu fatadele. Mobilare. Dotari. Sunt prevazute dotarile necesare activitatilor sportive la nivel superior in competiriile naţionale si europene . Deasemenea sunt cuprinse dotarile cu mobilier ale spatiilor proiectate si dotarea cabinetelor medicale. Pe gradenele fixe vor fi montate scaune fixe cu spatar din polipropilena cu filtru UV impotriva decolorarii in timp, cu aditivi pentru asigurarea ignifugarii. Pentru persoanele cu dizabilitati motorii in scaune cu rotile se prevad spatii special destinate incluzand spatiul pentru scaunul special si scaunul pentru persoana insotitoare. Zona de parcare, dimensionata pentru aprox. 550 autoturisme si 15 autocare, se va finisa cu strat asfaltic pe strat suport. Locurile de parcare se vor delimita prin spatii verzi, borduri si marcaje. Numarul locurilor de parcare pe zone, se imparte astfel: cca. 400 locuri parcare pentru public, amplasate in zona din fata Salii Polivalente; cca. 69 locuri parcare pentru zona VIP, amplasate lateral Salii Polivalente; cca. 52 locuri parcare administrative, amplasate in partea din spate a Salii Polivalente cu acces din Str. Stefanita Voda; 20 locuri parcare pentru persoanele cu handicap locomotor. Pe baza unui studiu de trafic ulterior, conceptul de gestionare al locurilor de parcare va include suplimentar si amenajarea parcarilor în vederea exploatarii zilnice a arenei. Circulatia pietonala, promenada, spatiile publice exterioare vor fi tratate cu atentie pentru a se obtine o imagine si functionalitate adecvata. Au fost prevazute spatii verzi cu vegetatie joasa si inalta, delimitate sau integrate in ansamblu, zone pietonale de promenada cu mobilier urban, locuri de sedere si discutii. Pentru realizarea structurii se propune: Fundarea conform recomandarilor studiului geotehnic: indirecta prin intermediul unei perne de loess pe toata suprafata cu grosimea minima de h=1,00m; Infrastructura este formata din radier pilotat cu grosime de h=120 cm in zona grupurilor de 4 stalpi pe care descarca fermele de acoperis si cu grosimea de h=60cm in zona de camp a salii; Piloţi de sub radier au diametru Ø1200mm cu fisa L=14.00m fiind dispusi in zona grupurilor de stalpi unde descarca fermele metalice principale tubulare ale acoperisului; Structura verticala a salii este formata din stalpi beton armat cu diametru Ø80 cm avand o particularitate aparte in zona de rezemare a fermelor de acoperis fiind grupati cate 4 bucati la un interax de 4,00 m; Structura salii este formata din 19 travei impartite astfel: l1=4,00 m pentru stalpi sustinere ferme metalice; l2=6,00 m pentru restul structurii verticale. Deschiderea este d1=70 m= deschiderea fermelor sustinere acoperis. Structura acoperisului este formata din ferme metalice, principale si secundare, cu inaltimea h=6,00m, cele principale pe o deschidere de l=70,00m, cele secundare cu dechidere de 6,00 m rezemand pe cele principale, ambele fiind formate din elemente din teava rotunda; Fermele pe directie transversala au deschiderea 70,00 m fiind sub forma tubulara formate din 2 grinzi cu zabrele paralele legate la partea superioara respectiv inferioara intre ele cu elemente metalice; astfel rezulta un tub cu inaltimea de 6 m si latimea de 4 m format zabrelit pe toate fetele; Pe directie longitudinala aceste ferme tubulare sunt legate cu ferme cu zabrele cu inaltimea de 6m, formate din tevi sectiune rotunda; La nivelul etajelor intermediare structura orizontala este formata din plansee din beton armat grosime h=17cm; Planseele reazema si descarca pe grinzi din beton armat planseu peste demisol si peste parter cu dimensiunile 40x65cm; Pentru realizarea inchiderilor perimetrale cu fatade cortina opace se va proiecta o structura autoportantă din profile de otel legata de stalpii de sustinere perimetrali; Structura gradenelor este din beton prefabricat cu grosimea placii h=25cm; Suprastructura Suprastructura va fi realizata în sistem dual, format din cadre de beton armat şi pereţi de beton armat. La fiecare nivel, planşeul va fi de tip placa pe grinzi. Toate aceste elemente se vor executa în soluţie monolita. Acoperis Acoperisul va avea structura spatiala, realizata din grinzi cu zabrele, forma tubulara pe directie transversala (tub format din 4 grinzi cu zabrele simple) respectiv grinzi cu zabrele simple pe directie longitudinala. Se vor propune solutii alternative de acoperire ce vor asigura nivelul de calitate si durabilitate impus de program. Aceste trebuie sa conduca la un consum redus de oţel datorita înalţimii mari ale fermelor. Inaltimea fermelor cu zabrele este intre 5.00 m - 6.00 m, fiind formate din elemente din teava rotunda, pentru realizarea unei saibe rigide pe ambele directii. Deschiderile mari ale structurii sub acoperis vor fi rezolvate utilizand ferme cu zabrele pe ambele directii ale constructiei. Cladirea va fi deservita de urmatoarele tipuri de instalatii: Instalatii sanitare Documentatia trateaza urmatoarele categorii de instalatii sanitare: - instalaţiile interioare de alimentare cu apă menajeră rece şi caldă; - instalatiile interioare de canalizare menajera si pluviala; - instalatiile exterioare de canalizare menajera si pluviala; - instalatiile de combatere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori; Instalatii de alimentare cu apă Alimentarea cu apa rece a clădirii se va face de la reteaua publica de alimentare cu apa prin intermediul unui camin de apometru complet echipat, ce va deservi grupul de pompare pentru hidranti interiori si exteriori, grupul de pompare apa rece menajera, alimentarea cu apa a circuitelor aferente centralei termice. Parametrii de debit şi presiune pentru alimentarea cu apa potabila se vor asigura printr-o gospodarie de apa ce va fi compusa dintr-un rezervor tampon cu volumul de 5000l, un grup de pompare format dintr-o pompa activa si o pompa de rezerva si recipient hidrofor. Pentru spatiile verzi din incinta se va prevedea o instalatie de irigare a acestora. Apa pentru udarea spatiilor verzi va proveni din bazinul de retentie ape pluviale si va fi pompata către aspersoare cu ajutorul unui grup de pompare. Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul a doua boilere de 2000 litri cu serpentina de agent termic, amplasate in camera centralei, ce vor asigura apa calda menajera pentru intreg complexul. Se va prevedea o instalatie de recirculare apa calda care va fi actionata de către o pompa de recirculare. Traseul principal de distributie al apei reci, calde si de recirculare apa calda va fi montat la plafonul fals. Vor fi prevazute usi sau guri de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere. Instalatia de alimentare cu apa rece, apa caldă si recirculare apa calda se va executa cu tevi din polipropilena tip PP-R (cu insertie de aluminiu pentru apa calda si recirculare apa calda). Conductele vor fi izolate termic si impotriva producerii condensului. Instalatia de preparare ACM Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul a 2 boilere bivalente, cu capacitatea de 2000 de litri fiecare, care se vor amplasa in spatiul centralei termice. Pentru fiecare boiler in parte, prepararea apei calde pentru consum menajer se va va realiza cu ajutorul unei instalaţii solare, formata dintr-un câmp cu colectoare solare plane, grupul de pompare, vasul de expansiune, accesoriile şi automatizarea aferentă. Schimbătoarele termice de sus ale boilerelor vor fi alimentate de circuitul de preparare ACM de la cazane, iar schimbătorul de jos va fi racordat la câmpurile de panouri solare. Panourile solare se vor amplasa pe acoperisul cladirii, cu o înclinaţie de 45º faţă de orizontală, pe directia sud. Circuitele solare se vor realiza din ţeavă din cupru şi se vor izola cu tuburi din cauciuc sintetic, rezistente la temperaturi înalte, la UV şi la factorii de mediu extern (ploaie, soare, vânt). Din cauza proceselor de dilatatie la incalzire, se pot conecta intre ei cel mult 6 panouri, fara a mai fi nevoie de compensatoriRacordurile de camp neacoperite, trebuie sa fie acoperite si protejate cu capace sau dopuri de inchidere. Instalaţii de canalizare Instalaţiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere asigură colectarea şi evacuarea în reţeaua exterioară de canalizare din incintă, a următoarelor categorii de ape uzate: • ape uzate menajere provenite din funcţionarea obiectelor sanitare; • ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de climatizare a aerului. Instalatii de stingere a incendiului La calculul instalatiilor de incendiu s-a ţinut seama de caracteristicile cladirii proiectate: Gradul II de rezistenta la foc. Tipul salii - S II Volumul cladirii ~205.000mc Instalaţia de hidranţi interiori In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, „Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013, art. 4.1 pentru cladiri inchise de sport cu capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori s-au prevăzut instalaţii de hidranţi interiori. Hidranţii interiori vor fi amplasaţi in concordanta cu cerinţele art. 4.5 din P118/2-2013, in locuri vizibile si uşor accesibile in caz de incendiu. Conductele de distribuţie a apei vor fi realizate din ţeava de otel zincat. Rezerva intangibila de incendiu este pastrata in rezervorul de incendiu amplasat in subsolul cladirii cladirii. Instalaţia de hidranţi exteriori Echiparea tehnică a clădirii, cu hidranţi de incendiu exteriori, se va realiza, in conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, „Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013, art 6.1 pentru cladiri inchise de sport, cu capacitatea de primire mai mare de 300 de persoane este obligatorie echiparea cladirii cu hidranti exteriori. Reteaua de hidranti exteriori s-a dimensionat conform normativ P118/2-2013, anexa nr. 7, volumul compartimentului de incendiu mai mare de 50000 rezulta debitul de 25 l/sec. Alimentarea cu apa a retelei de hidranti exteriori se va face din rezerva proprie de apa, pentru hidranti exteriori. Instalaţia de sprinklere Echiparea tehnică a clădirii, cu sprinklere, se realizează, in conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, „Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013, art 7.1 pentru cladiri inchise din categoria de importanţa B, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420Mmp este obligatorie echiparea cladirii cu sprinklere. Densitatea de stingere luata in calcul este de 5mm/min,luand in calcul posibilitatea declansarii sprinklerelor pe o arie de 360 mp, aferenta unei clase de risc OH4 conform SR EN 12845. Numarul de sprinklere declansate pe arie de 360 mp este 48 buc. Debitul instalatiei de sprinklere fiind Qspk= 47,50l/s. Debitul maxim al instalatiei de sprinklere rezulta in functie de numarul de sprinklere ce se pot declansa intr-o arie de 360 mp si de debitul unui sprinkler, tinandu-se cont de un aport al debitului de 15%. Sursa de agent termic 80/60ºC Agentul termic pentru încălzire va fi furnizat de o centrală termică proprie, complet automatizată. Centrala se va amplasa in incinta clădirii, în spaţiul tehnic special amenajat pentru această destinaţie, în conformitate cu prevederile Normativelor P118-99, I13-02. Sursa de căldură Sursa de caldura proiectata este compusa din 4 cazane de pardoseala din fonta cu focar presurizat, montate pe sasiu, cu o putere termica nominala de 1500 kW fiecare, legate in cascada producand agent termic Tt/Tr =80/60°C, cu arzatoare modulante functionand cu gaz natural. Capacitatea centralei termice s-a stabilit având în vedere următoarele: - destinaţia clădirii şi parametrii climatici de calcul caracteristici zonei geografice în care este amplasat obiectivul; - nivelul de înălţime al construcţiei pe care o deserveşte; - asigurarea temperaturilor interioare de calcul în conformitate cu prevederile SR 1907. Instalatii de climatizare cu ventiloconvectoare Climatizarea (incalzirea, racirea, filtrarea aerului) zonelor administrative, a cabinetelor, a foyerelor de la demisol si de la parter, a saloanelor si restaurantului de la etaj etc, se va realiza cu ajutorul unei instalatii cu ventiloconvectoare necarcasate orizontale, cu 4 tevi, care se vor monta deasupra plafonului fals. Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu ventilatoare cu 3 viteze. Instalatia de ventilare si de climatizare cu centrale de tratare aer Pentru realizarea conditiilor igienico-sanitare si de confort in spatiile interioare, se va proiecta o instalatie de ventilatie cu centrale de tratare aer proaspat si instalatii pentru evacuarea mecanica a aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare. Centrale de tratare aer: - pentru asigurarea aportului de aer proaspat in spatiile administrative de la demisol, in cabinete etc, se va prevedea o centrala de tratare 100% aer proaspat, echipata cu recuperator de caldura, baterii de incalzire si de racire, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 13500 mc/h. - pentru asigurarea aportului de aer proaspat in sala de antrenament si pentru climatizarea acesteia (incalzire/racire, limitare umiditate, filtrare), se va prevedea o centrala de tratare aer, 0-100% aer proaspat, functie de gradul de ocupare si de degajarile de CO2, echipata cu recuperator de caldura, camera de amestec, baterii de incalzire si de racire, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 21000 mc/h. - pentru asigurarea aportului de aer proaspat in sala polivalenta si pentru climatizarea acesteia (incalzire/racire, limitare umiditate, filtrare), se vor prevedea 4 centrale de tratare aer, 0-100% aer proaspat, functie de gradul de ocupare si de degajarile de CO2, echipate cu recuperatoare de caldura, camere de amestec, baterii de incalzire si de racire, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 70000 mc/h fiecare. Instalatii de desfumare / presurizare Sunt revazute instalatii de desfumare mecanica pentru sala de sport polivalenta si pentru caile de evacuare. Proiectarea instalatiilor de desfumare se va face in conformitate cu ordinul MDLPL nr.1583/2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagarii fumului in caz de incendiu. In sala de sport cu capacitate de 5000-7000 de locuri sunt propuse pentru desfumare ventilatoare axiale pentru desfumare rezistente la foc, prevazute cu obturator automat, rezistente la 300ºC montate la tavanul salii se sport, pe terasa, protejate la partea superioara cu tubulaturi (ciuperca). Sunt prevazute prin studiu 9 ventilatoare, avand fiecare debitul de 90400 mc/h. Pentru calculul acestora se aplică obligatoriu prevederile cuprinse în standardul SR CEN/TR 12101-5: 2007 - Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi (Partea 5); ïmplicit prevederile cuprinse în standardul SR EN 12101-6:2005 şi în amendamentul SR EN 12101-6:2005/AC:2007 - Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială – (Kituri) Instalatii electrice Prezenta documentaţie trateaza următoarele categorii de instalatii electrice aferente obiectivului: - alimentarea cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica a spatiului tratat se va face prin intermediul post de transformare 20/04 kV de 1600kVA. Pentru alimentarea continua a consumatorilor electrici vitali s-a prevazut un grup electrogen 1000 kVA cu pornire si comutare automata, iar pentru receptoarele ce nu admit intrerupere in alimentare s-au prevazut surse neintreruptibile UPS. - distributia energiei electrice Distributia energiei electrice de la postul de transformare la tabloul general este propusa a se realiza in sistem TN-C, prin intermediul cablurilor armate din aluminiu cu manta din PVC, tip ACYAbY si tensiunea nominala de minim 1kV. - instalatii electrice interioare Iluminatul normal interior. Instalatia de iluminat interior din cadrul spatiului amenajat este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, fluorescente liniare, fluorescente compacte economice, dupa mediul ambiant al incaperilor in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare. Iluminatul general asigura un nivel de iluminat al arenei de 1000 lx in timpul competitiilor sportive, un nivel de iluminat de 600 lx in timp programului de agrement si un iluminat in zona gradenelor de 400 lx. Iluminatul de siguranta si securitate Se va realiza un iluminat de siguranta si securitate, iluminat ce se va realiza in incaperile tehnice, in zonele in care exista echipamente cu rol vital in functionarea cladirii, pe caile de circulatie si evacuare, in dreptul schimbarilor de nivel si al scarilor astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct, in dreptul posturilor de prim ajutor si al echipamentelor de avertizare si interventie in caz de incendiu. - instalatii de prize - 230v - 50 hz si instalatia de putere Toate prizele vor fi prevazute cu contact de protectie avand gradul de protectie IP20. Traseele pentru circuitele de prize si racordurile electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul artificial. Numarul conductoarelor precum si sectiunea lor este adaptata puterii consumatorului. - iluminatul exterior Instalatia de iluminat exterior propusa consta din: - iluminatul decorativ compus din corpuri de iluminat montate in jardiniere etc. - iluminatul pietonal compus din corpuri de iluminat montate stalpi ornamentali de 4-5 m pe aleile pietonale. - Iluminat in parcarea compus din corpuri de iluminat montate pe stalpi stradali de 12 m. Distributia circuitelor de iluminat la exterior se va realiza cu cabluri armate din aluminiu cu manta din PVC, tip ACYAbY si tensiunea nominala de minim 1kV montate in santuri pe pat de nisp. Se va realiza o legare la pământ suplimentara a stalpilor de iluminat la priza de pământ a cladirii folosindu-se platbanda OLZn 25x4 mm. - instalatii de degivrare Pentru prevenirea formării acumulărilor de gheaţă şi zăpadă pe terasa, pe zonele de margine a invelitorii repectiv fatadelor acolo unde exista riscul formarii de tuturi sau strat de gheata sau pe zona cea mai circulata a treptelor de acces, s-a prevăzut un sistem de protecţie cu cablu de încălzire electric. Sistemul asigură un control optim al topirii gheţii şi zăpezii în gama de temperaturii de la -100 la+50,care implică riscul formării gheţii şi a acumularilor de zăpadă. Sistemul cuprinde : -cablu încălzitor -termostat -set de senzori pentru umiditate şi temperatură -bandă metalică de fixare -cleme de fixare. - instalatia de protectie la socuri electrice Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevazut: -legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie; -legarea la priza de pământ ca mijloc suplimentar de protectie; -instalarea de disjunctoare automate cu protectie diferentiala de 30mA pe circuitele secundare; Se va realiza o priza de pământ naturala prin dispunera in fundatia cladirii a unei platbande OLZn 40x4 pe tot conturul ei, care se va lega de armaturile din fundatia cladirii. - instalatii electrice curenti slabi sistem detectie si semnalizare incendiu Sistemul de detectie si alarmare la incendiu s-a propus in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu. Sistemul de detectie si alarmare la incendiu va avea in componenta urmatoarele echipamente: • centrala de detectie si alarmare la incendiu; • detectori de fum optici adresabili; • detector multisenzor; • butoane manuale de alarmare adresabile ; • modul adresabil intrari / iesiri; • sursa de alimentare; • sirene interioare; • sirena exterioara; Sistemul va realiza urmatoarele functii: • detectia rapida a inceputurilor de incendiu; • afisarea zonei de detectoare aflate in alarma; • autotestarea echipamentului central si a detectorilor; • semnalizarea acustica la nivelul intregii cladiri; • semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare; • comanda deblocarii usilor, de pe caile de evacuare, prevazute cu instalatii de control acces, in caz de incendiu; • monitorizarea pompelor de sprinklere, a pompelor de hidranti si a nivelelor de curgere. • comanda pornirii ventilatoarelor de compensare la functionarea instalatiilor de dezfumare • pornirea ventilatoarelor de desfumare. • deschiderea usilor de evacuare si pt introducere aer proaspat. - sistem de detectie si avertizare efractie Sistemul de detecţie şi alarmare la efracţie propus va avea o arhitectură deschisă, în conformitate cu prevederile standardelor EN 50131-1 şi EN 50131-6, ţinând cont de destinaţia clădirii, astfel încât să se realizeze o detecţie rapida a tentativelor de efracţie. Sistemul de detecţie şi alarmare la efracţie (SDAE) realizează controlul fluxurilor de acces în interiorul clădirii. Sistemul de detecţie şi alarmare la efracţie se compune din următoarele echipamente: • Centrală de detecţie şi alarmare la efracţie; • Tastatura cu afisaj LCD; • Modul de alimentare • Detectori de mişcare cu detecţie în infraroşu; • Butoane de panică; • Sirenă de interior; • Sirenă de exterior. - sistem control acces Sistemul de control acces se va realiza într-o arhitectura deschisă, tinind cont de destinatia clădirii, astfel încât mişcarea pe fluxurile de acces să se desfasoare în mod controlat. Magistrala de control acces se va conecta la portul com-lock a centralei de detectie efractie. - sistem supraveghere video Proiectul va cuprinde sistemul DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER) care este un sistem de înregistrareşi redare digitală a imaginilor şi o serie de camere video color amplasate în locurile care necesita supraveghere (interior, exterior). - sistem date-voce-tv S-a prevazut un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date care va asigura o buna admininstrare a retelei, o flexibilitate mare in ce priveste organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicatie utilizat (telefon,calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea retelei fara a fi necesara recablarea. - instalatie alarmare vocala S-a prevazut un sistem de alarmare vocala cu urmatoarele functionalitati: • Sistem de evacuare in caz de incendiu; • Sistem de sonorizare general, ce permite anunturi generale; • Sistem de sonorizare de fond (ambiental); Principalele caracteristici și indicatori tehnici • Suprafaţa totală a terenului = 60.192 mp • Aria construită 9820 mp; • Aria desfăşurată 18.500 mp; • Volum: 205.000 mc; • Regim de înălţime propus: D+P+E; • H max la coama = 20.00m de la cota ±0.00; cca 25m peste cota terenului amenajat. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Prin includerea la finanţare a acestui obiectiv de investiţii se dezvoltă – în principal – infrastructura obiectivelor destinate sportului . |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 21.Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 3. Impactul social | Prin punerea în funcţiune a acestui obiectiv de investiţii se vor asigura condiţii optime pentru desfăşurarea de competitii sportive de nicvel naţional si european. |
| 4. Impactul asupra mediului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

| ## Indicatori | An curent | Următorii 4 ani |  |  |  |  |  | Media următorilor 5 ani, după anul curent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: -impozit pe profit - impozit pe venit b) bugete locale: - impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale - contribuţii de asigurări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare din care: a) bugetul de stat, din acesta: - cheltuieli de personal - bunuri şi servicii b) bugete locale: - cheltuieli de personal - bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale - cheltuieli de personal - bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterilor de cheltuieli | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru acoperirea scăderilor de venituri | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informaţii | Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și de la bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale Constanța, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, precum şi din alte surse legal constituite. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Secţiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| --- | --- |
| 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act  normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, instituite de cercetare şi alte organisme implicate | Nu este cazul. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectivul proiectului de act normativ | Nu este cazul. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Nu este cazul. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Pentru promovarea la aprobare a documentaţiei tehnico-economice s-au obţinut: Avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (C.T.E. – M.D.R.A.P.) nr. 51/53/09.02.2016 şi Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe nr. 5/13.06.2016 aferent obiectivului de investiţii “Sala Sport Polivalentă – 5000 locuri”, B-dul Aurel Vlaicu Nr. 254, zona Badea Cârţan, Municipiul Constanţa. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Nu este cazul. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. |
| --- | --- |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţeanului sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 8 - a. Măsuri de implementare

| 1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administrative publice centrale şi/sau locale-înfiinţarea sau extinderea competenţei instituţiilor existente | # Punerea în aplicare a actului normativ supus aprobării va avea loc după adoptare. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

Viceprim-ministru,

Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice

VASILE DÎNCU

Avizăm favorabil:

Ministrul finanțelor publice

ANCA DANA DRAGU